## Sheet1
災害対策等の充実に係る方策（水道ビジョン平成２０年７月改訂版から）
水道施設の耐震化について
○○水道事業体の取組 ※各水道事業体の取組を記入してください
8 | [5 empty] | 1
１．水道施設の現状 ○我が国の水道は、普及率が９７％を超え、社会生活に不可欠なものになっており、 その安定供給は水道事業者の責務となっています。 ○地震等の自然災害における非常事態でも水の確保が要求されており、水道施設の被害 を最小限に抑えるための施設整備が求められています。 ○高度成長期に整備された施設の更新時期を迎え、適切な耐震性能を有するもの へ整備することが重要です。 ○水道施設耐震化状況は、基幹管路１１．９％（延長）、 浄水場１３．０％（能力）、配水池２３．０％（容量）に留まっています。 ○水道の機能を失うことは社会に大きな影響を与えることから、 その耐震化は、喫緊の課題となっています。 | [5 empty] | ５．水道施設の耐震化に関する手引き・指針等について
【現在までの経緯】
[6 empty] | 発行年月 | 名称 |  |  | 発行者 | 概要
[6 empty] | Ｈ９．１ | 水道の耐震化計画策定指針（案） |  |  | 厚生省 | 兵庫県南部地震の経験を踏まえ、各水道事業者等がそれぞれの特性に応じた耐震化施策を計画的に推進するための指針。
[6 empty] | Ｈ９．３ | 水道施設耐震工法指針・解説 |  |  | 日本水道協会 | 兵庫県南部地震を踏まえ全面改訂。実務に重点を置き、既存施設の耐震診断方法と補強方法についても記述。
[6 empty] | Ｈ１２．２ | 水道施設の技術的基準を定める省令 |  |  | 厚生省 | 水道施設が備える要件を「施設の重要度に応じて、地震力に対して安全な構造、液状化・側方流動等の影響にも配慮されたものであること」と規定。
[6 empty] | Ｈ１６．６ | 水道ビジョン |  |  | 厚生労働省 | 「災害対策等の充実」を主要施策の一つとし、基幹施設や基幹管路の耐震化推進などを目標として掲げている。
[6 empty] | Ｈ１７．１０ | 地域水道ビジョン作成の手引き |  |  | 厚生労働省 | 各水道事業者等が「水道ビジョン」の方針を踏まえて将来像を描き、その実現への方策を含めた「地域水道ビジョン」を作成するための手引き。
[6 empty] | Ｈ１７．４ | 水道施設の機能診断の手引き |  |  | 水道技術 研究センター | 水道施設が健全に機能し社会的なニーズを満足するため、計画的に適正な機能改善を図る上での基本的な考え方を示したもの。
[6 empty] | Ｈ１７．５ | 水道施設更新指針 |  |  | 日本水道協会 | 技術的視点のほか、水道事業体の施策、将来計画まで立ち入って更新の必要性を需要者にも分かりやすく説明責任を果たすための手順を示したもの。
地震名 | 発生日 | 最大震度 | 地震の規模（Ｍ） | 断水戸数 | 最大断水日数
兵庫県南部地震 | 平成 ７年 １月１７日 | 7 | 7.2 | 約1,300,000戸 | 約90日 | Ｈ１９．３ | 管路の耐震化に関する検討会報告書 |  |  | 厚生労働省 | 代表的な管種、継手について、過去の被害データ等を基に耐震性能への適合性の整理を行っている。
新潟県中越地震 | 平成16年10月23日 | 7 | 6.8 | 約130,000戸 | 約30日
能登半島地震 | 平成19年 3月25日 | 6強 | 6.9（暫定値） | 約13,000戸 | 13日 | Ｈ１９．９ | 水道施設の耐震化に関する検討会報告書 |  |  | 厚生労働省 | 構造物を重要な施設とそれ以外の施設に整理。それぞれレベル１、２地震動に対して備えるべき耐震性能を明確化した。
新潟県中越沖地震 | 平成19年 7月16日 | 6強 | 6.8（暫定値） | 約59,000戸 | 20日
岩手・宮城内陸地震 | 平成20年 6月14日 | 6強 | 7.2（暫定値） | 約5,500戸 | 60日 | Ｈ２０．３ | 水道施設の技術的基準を定める 省令の一部改正 |  |  | 厚生労働省 | 水道施設を重要度に応じて二つに区分し、それぞれに備えるべき耐震性能の要件を明確化した。〔平成20年10月1日施行〕
[6 empty] | Ｈ２０．３ | 水道の耐震化計画等策定指針 |  |  | 厚生労働省 | 水道事業者がそれぞれの状況に応じて計画的に耐震化施策を推進する上で活用できるよう、「水道の耐震化計画策定指針（案）」の内容の充実を図っている。
[6 empty] | Ｈ２０．４ | 水道施設の耐震化の計画的実施について |  |  | 厚生労働省 | 既存施設についても計画的に整備し適切な耐震性能を備えるよう述べられている。
[6 empty] | Ｈ２０．７ | 水道ビジョンの改訂 |  |  | 厚生労働省 | 水道ビジョンに掲げられた具体的な政策目標の達成状況についてレビューし、施策・方策の追加・見直しを行った。
[6 empty] | Ｈ２０．８ | 水道施設・管路耐震性改善運動 の実施計画 |  |  | 厚生労働省 | 水道施設・管路の耐震化促進に向けた水道事業者による取組みを推進。 〔平成20年4月1日～平成22年3月31日〕
２．新潟県中越沖地震（平成１９年７月１６日）での知見 【概 要】 ○震 源：新潟県中越沖 深さ１７ｋｍ Ｍ６．８ 最大震度６強 ○被害概況：死者１５名 重軽傷者２，３１５名 ５８，９６１戸が断水 【被害状況】 ○管路被害は阪神・淡路大震災に比べ少ない〔０．５８件／ｋｍ（柏崎市）、１．６１件／ｋｍ（芦屋市）〕 ○幹線管路の被害は悪い地盤（液状化・地すべり地域）で発生 ○ダクタイル鋳鉄管（Ｋ型等）の被害は阪神・淡路大震災より小さく、悪い地盤で発生 ○管路被害の多発地盤及び被害管種は過去の地震と同じ ○被害管種：硬質塩化ビニル管（ＴＳ継手）、石綿セメント管、鋼管（ネジ継手）、ダクタイル鉄管（Ａ型、Ｋ型） ○構造物埋込み管と埋設管の接続部で抜け出しが発生、フレキシブル管の設置を再認識 【教 訓】 ○ダクタイル鋳鉄管の耐震継手管、ポリエチレン管の融着継手及び溶接継手には被害無し ○導水路の複線化や緊急遮断弁により応急給水量を確保、その効果を検証 ○耐震診断による耐震補強工事の実施で、被害を回避 ○非常用発電機の有効性、日頃の点検・維持管理の重要性を確認
【水道施設耐震工法指針・解説の改訂について】
（１）改訂の基本的視点
・改訂から10年以上経て新たな知見が得られ、耐震基準は順次改定されており、整合性を図る。
・性能照査型設計基準の構築に向けて、階層型の技術基準体系の整理。
・新設と既設の構造物について、耐震対策の基本的考え方や手法を整理。
（２）改訂のポイント
・厚生労働省令との整合性
・性能規定型設計の考え方の反映
・最新の知見を盛り込んだ具体的な耐震設計
・できるだけ分かりやすく、使いやすい内容と構成
2 | [5 empty] | 7
水道施設例 ※各水道事業体で差し替えてください | [5 empty] | ○耐震に係る業務指標〔ＰＩ〕 １．浄水施設耐震率〔ＰＩ：２２０７〕 浄水施設耐震率（％）＝（耐震対策の施されている浄水施設能力／全浄水能力）×１００ 浄水施設能力とは、水源から送られた原水を飲用に適するように処理する施設の能力をいう。なお、単独の ポンプ所は含まないが、井戸で揚水し消毒をし送水しているポンプ所は浄水工程があるので含む。 耐震対策の施されている浄水施設能力とは、水道施設耐震工法指針で定めるレベル２、ランクＡの耐震基準 で設計されていること、又は調査の結果この要件を満たしていると判定された浄水施設の能力をいう（ｍ3／日）。 全浄水施設能力とは、現在の浄水場一日あたり実質浄水能力の総和である（ｍ3／日）。 ２．ポンプ所耐震施設率〔ＰＩ：２２０８〕 ポンプ所耐震施設率（％）＝（耐震対策の施されているポンプ所能力／全ポンプ所能力）×１００ 耐震対策の施されているポンプ所能力とは、水道施設耐震工法指針で定めるレベル２、ランクＡの耐震基準で 設計されていること、又は調査の結果この要件を満たしていると判定されたポンプ所能力のことをいう（ｍ3／日）。 全ポンプ所能力とは、ポンプを設置して取水、導水、送水、配水を行う施設の能力をいう。 ３．配水池耐震施設率〔ＰＩ：２２０９〕 配水池耐震施設率（％）＝（耐震対策の施されている配水池容量／配水池総容量）×１００ 耐震対策の施されている配水池容量とは、水道施設耐震工法指針で定めるレベル２、ランクＡの耐震基準で 設計されていること、又は調査の結果この要件を満たしていると判定された配水池の容量をいう（ｍ3）。 配水池容量とは、浄水池、配水池（調整池ともいう）、配水塔及び緊急貯留槽の合計容量をいう（ｍ3）。 ポンプ所と配水池が一緒の場合は、その施設の役割の重要性により、どちらかの指標を選択する。 ４．管路の耐震化率〔ＰＩ：２２１０〕 管路の耐震化率（％）＝（耐震管延長／管路総延長）×１００ 耐震管とは、導・送・配水管における耐震型継手を有するダクタイル鋳鉄管、鋼管及び水道配水用ポリエチレン管 （高密度）をいう。 ダクタイル鋳鉄管の耐震型継手とは、Ｓ形、ＳⅡ形、ＮＳ形、ＵＳ形、ＵＦ形、ＫＦ形、ＰⅡ形など離脱防止機構付き 継手をいう。 鋼管は溶接継手、水道配水用ポリエチレン管は熱融着継手に限る（ポリエチレン管を含める場合は業務指標に＊ を付ける）。また、管路内配管（ＰＩＰ、シールド内配管）は、耐震を考慮した場合は含む。 耐震管延長とは、導・送・配水管における耐震型継手を有する上記管種の総延長をいう（ｋｍ）。 管路総延長とは、実際に供用している導水管、送水管、配水管の総延長のことをいう（ｋｍ）。
施設種別及び主な名称
【参考】 ○ポンプ所能力は、ポンプ設備の耐震性だけでなく、ポンプ室（棟）の建築物としての耐震性も考慮すること。 ○配水池耐震施設率は配水池だけではなく、配水池等として配水塔、高架タンク、調整池、浄水池等を含む。 ○管路の耐震化率は、基幹管路（導水管、送水管、配水本管）として算出も必要である。
4 | [5 empty] | 5
４．耐震化の計画的実施について（平成２０年４月８日 水道課長通達） ○省令改正により耐震性能が明確化されたことを踏まえ、現に設置されている水道施設等についても適切な耐震 性能を備えるよう計画的に整備されることが望ましい。 | [5 empty] | ３．水道施設の技術的基準を定める省令の一部改正について ①水道施設の技術的基準を定める省令とは 水道施設の多くが今後、更新時期を迎えることから、備えるべき耐震性能をより明確なものとし、更新の際等に 適切な耐震性能を有する施設の整備が図られるよう定められたものです。
１．既存施設の耐震化 （１） 改正後の省令では、既存施設は大規模な改造のときまでは基準を適用しないが、できるだけ速やかに規定 に適合させることが望ましい。他方、既存施設の耐震化は水道水供給に支障を与えない対策などから工期が 長期間に及ぶものも多い。 水道事業者等は、速やかに既存管路の耐震診断等を行い、その耐震性能を把握し、早期に耐震計画 を策定した上で、計画的に耐震化計画を進めるよう努められたい。 （２） 既存施設の耐震化は、重要度、緊急度の高い対策から順次計画的に実施されたい。 ア．重大な二次災害のおそれや応急給水で対応できない施設については、優先的に耐震化をはかる。 イ．石綿セメント管は、概ね10年以内に転換を完了するよう努める。さらに、基幹管路の鋳鉄管及び ビニル管（ＴＳ継手）も老朽化の進行度を踏まえつつ耐震性能を有する管種・継手を採用すること が望ましい。 ウ．重要な拠点となる病院、避難拠点など、地域防災計画等へ位置付けられている施設への配水管路は 優先的に耐震化を進める。 （３） 最も優先して耐震化を図る施設については、平成２５年度をめどに耐震化を完了できるよう努める。 （４） 計画的に耐震施策を推進できるよう「水道の耐震化計画策定指針」を厚生労働省で掲載。 （５） 既存管路の耐震性能の評価や管種・継手の選定にあたっては、「管路の耐震化に関する検討会報告書」 を参考にするとともに、地盤条件について検討したうえで判断する。 ２．水道利用者に対する情報の提供 水道施設の耐震化のための投資を行うには、水道利用者の理解が不可欠であり、耐震性能や取組状況、 応急給水体制などについて定期的に情報を提供するよう努められたい。
②改正省令（平成20年3月28日 公布、平成20年10月1日 施行） 第一条 水道施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一～六（略） 七 施設の重要度に応じて、地震力に対して次に掲げる要件を備えるものであるとともに、地震力により生じる 液状化、側方流動等によって生ずる影響に配慮されたものであること。 イ 次に掲げる施設については、レベル1地震動（当該施設の設置地点において発生するのもと想定 される地震動のうち、施設供用期間中に発生する可能性が高いものをいう。以下同じ。）に対して 当該施設の健全な機能を損なわず、かつ、レベル２地震動（当該施設の設置地点において発生する ものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものをいう。）に対して、生ずる損傷が軽微 であって、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。 （１）取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設 （２）配水施設のうち、破損した場合に重大な二次災害を生ずるおそれが高いもの （３）配水施設のうち、（２）の施設以外であって、次に掲げるもの （ⅰ）配水本管（配水管のうち、給水管の分岐のないものをいう。以下同じ。） （ⅱ）配水本管に接続するポンプ場 （ⅲ）配水本管に接続する配水池等（配水池及び配水のために容量を調整する設備をいう。以下同じ。） （ⅳ）配水本管を有しない水道における最大容量を有する配水池等 ロ イに掲げる施設以外の施設は、レベル１の地震動に対して生ずる損傷が軽微であって、当該施設の 機能に重大な影響を及ぼさないこと。
③省令の改正について（通知 平成20年4月8日） 趣旨：耐震性能をより明確化にし、更新の際に耐震性能を有する施設整備が図れるよう改正。 概要：地震被害が水道施設本来の機能に与える影響及びそれ以外に与える二次的影響の視点から水道施設 そのものを重要度に応じて2つに区分し、耐震性能の要件を明確化。 留意事項 ・「当該施設の施設供用期間中に発生する可能性が高いもの」 → 地震動の発生確率の観点から、当該施設の設計供用期間に発生する可能性が高いこと。 ・「健全な機能を損なわない」 → 施設の設計能力を損なわないこと。 ・「機能に重大な影響を及ぼさない」 → 一定の機能低下をきたしても、速やかに施設の機能が回復できる程度の影響に留まること。 ・「破損した場合に重大な二次災害を生ずるおそれが高いもの」 → 破損した場合に住民の財産等に直接重大な損害を及ぼす施設。 塩素などの危険物の流出を招き周辺の生活環境等に重大な被害を及ぼすおそれが高い施設。 経過措置 ・既存施設について、当該施設の大規模改造のときまでは改正後の規定を適用しない。なお、厚生労働省 としては、既存施設もできるだけ速やかに新基準に適合させることが望ましい。
○施設の重要度と有するべき耐震性能基準
[9 empty] | レベル１地震動に対して |  |  | レベル２地震動に対して
[6 empty] | 重要な水道施設 |  |  | 施設の設計能力を損なわない |  |  | 一定の機能低下をきたしても、 速やかに機能回復できる
[6 empty] | それ以外の施設 |  |  | 一定の機能低下をきてしても、 速やかに機能回復できる |  |  | －
6 | [5 empty] | 3
・施設の耐震化
・断減水被害の最小化
・渇水に対する
給水安定度
・応急給水、
応急復旧体制の充実
・改善の指示を可能
とする水道施設機能
評価システムの構築
・関係機関、国民と連携し
た圏域内給水安定性
向上
・防災担当部局と共同、
連携した施設の重点的、
戦略的な整備
・補助事業の拡充等に
よる財政支援措置
各種方策
施策指標
連携軸
・基幹施設の耐震化率１００％
・基幹管路の耐震化率１００％
・すべての事業で
応急給水目標量確保
・すべての事業で
応急復旧体制を整備
※特に東海地域、東南海・南海
地域はできるだけ早期に達成
施策目標
評価軸
計画軸
規制軸
政策誘導軸
※各水道事業体名等を記入してください
硬質塩化ビニル管（TS継手）
ダクタイル鉄管(Ａ型）
鋼管（ネジ継手）
◎基幹管路の定義
・基幹管路とは、導水管、送水管及び配水本管をいう。
・配水本管とは、浄水を配水支管へ輸送、分配する役割を持ち、給水管の分岐のないものをいう。
・配水支管とは、需要者への供給の役割を持ち、給水管を分岐するものをいう。
目 的
基準
の目的
耐震設計
の基本方針
重要度、荷重設計地震動
限界状態耐震性能の
照査の原則
耐震性能の照査方法
（動的照査法、静的照査法）
・水道施設の耐震化を図
り、地震時にも通水可能
な施設の構築
・所期の機能保持
・厚生労働省令との整合を
図った記述とする
・動的照査法
・静的照査法
検証を前提に
変更／選択が可能
遵守すべき事項
（性能規定型基準）
（水道施設における考え方の例）
性能的要求
（理念・基本要求）
性能表現による
要求水準
検証方法・
適合みなし使用