（表）　【記載例】

（被災水道事業体用）

○○―○○―○○

整理番号

受付・現地調査・修理等、一連の工程を同一番号で管理

漏水調査受付書

| 記入上の 留意事項 | - 通報者から可能な限り詳細を聞き取る。 - 住宅地図、配管図に漏水箇所を明示し添付。 |
| --- | --- |

| 受付番号 | 〇〇－〇〇 |
| --- | --- |
| 受付日時 | ○○年 ●月○○日 ○曜日 ○時 ○分 |
| 通報者 | 氏名：○○ ●◎ 連絡先電話： ＃＃＃＃－＊＊＊＊－＠＠＠＠ 住所：○○市▽△町＊丁目＠－＊＊ |
| 受付者 | 事業体名： 氏名：水道 太郎 ○○市水道局 電話：090-1111-**** |

| 場 所 | ○○市▽△町＊丁目＠－＊＊ ○○ ●◎宅前の車道部 |  |
| --- | --- | --- |
| 漏水状況 | 場 所 | ■道路（車道・歩道・私道・その他） □宅地内（メータ上流・下流） |
|  | 舗 装 | ■アスファルト □コンクリート □砂利 □その他（ ） |
|  | 道 路 | ■陥没 □隆起 □割裂 □損傷なし □その他（ ） |
|  | 漏 水 | ■漏水中 □漏水痕 □その他（ ） |
|  | 漏水量 | ■大 □中 □小 ※通報者の主観による |
| 備 考 | ・○○ ●◎宅前の道路から水がブロック塀倒壊。 ※漏水量 大：大量の水が噴き出して道路陥没や、家屋に影響 中：水は溢れているが家屋等への影響は、現時点では無い 小：水が道路等にじむ程度 |  |

（裏）　【記載例】　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○―○○―○○

（応援水道事業体用）

整理番号

漏水調査報告書

| 記入上の 留意事項 | - 現地調査後に記入し、水道給水対策本部に提出。 - 仮配管、仕切弁新設等、管路を修理しない復旧工事について備考欄に内容を記載。 |
| --- | --- |

| 調査番号 | 〇〇‐〇〇 |
| --- | --- |
| 調査日時 | ○○年 ●月○○日 ○曜日 ○時 ○分 |
| 調査担当者 （代表者） | 事業体名： 氏名：水道 太郎 ○○市水道局 電話：090-1111-**** |

| 場 所 | ○○市▽△町＊丁目＠－＊＊ ○○ ●◎宅前の車道部 |  |
| --- | --- | --- |
| 漏水状況 | 区 分 | ■道路（車道・歩道・私道・その他） □宅地内（メータ上流・下流） |
|  | 舗 装 | ■アスファルト □コンクリート □砂利 □その他（ ） |
|  | 道 路 | ■陥没 □隆起 □割裂 □損傷なし □その他（ ） |
|  | 漏 水 | ■漏水中 □漏水痕 □修理済み □その他（ ） |
|  | 漏水量 | ■地上流出（大 中 小） □地下流出（大 中 小） |
| 漏水確認 | 残 塩 | ■あり（ ｍｇ/ℓ） □なし |
| 漏水管路 | □導水管 □送水管 ■ 配水管（配水本管・配水支管） □給水管（メーター上流） □給水管（メーター下流） □不明 |  |
| 修 理 | 必要性 | ■あり □なし □経過観察 |
|  | 緊急性 | ■高い □通常 □低い □その他（ ） |
| 備 考 | - 修理者に対して指示がある場合は具体的に記入してください。 ・車道センターライン付近から水が噴出 ・○○ ●◎宅のブロック塀倒壊（写真） ・配水支管（φ200㎜）の漏水 ・バルブで止水完了 （止水バルブは別紙配管図による） |  |

（表）

（被災水道事業体用）

漏水調査受付書

| 記入上の 留意事項 | - 通報者から可能な限り詳細を聞き取る。 - 住宅地図、配管図に漏水箇所を明示し添付。 |
| --- | --- |

| 受付番号 |  |
| --- | --- |
| 受付日時 | 年 月 日 曜日 時 分 |
| 通報者 | 氏名： 連絡先電話： 住所： |
| 受付者 | 事業体名： 氏名： 電話： |

| 場 所 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 漏水状況 | 場 所 | □道路（車道・歩道・私道・その他） □宅地内（メータ上流・下流） |
|  | 舗 装 | □アスファルト □コンクリート □砂利 □その他（ ） |
|  | 道 路 | □陥没 □隆起 □割裂 □損傷なし □その他（ ） |
|  | 漏 水 | □漏水中 □漏水痕 □その他（ ） |
|  | 漏水量 | □大 □中 □小 |
| 備 考 |  |  |

（裏）

（応援水道事業体用）

漏水調査報告書

| 記入上の 留意事項 | - 現地調査後に記入し、水道給水対策本部に提出。 - 仮配管、仕切弁新設等、管路を修理しない復旧工事について備考欄に内容を記載。 |
| --- | --- |

| 調査番号 |  |
| --- | --- |
| 調査日時 | 年 月 日 曜日 時 分 |
| 調査担当者 （代表者） | 事業体名： 氏名： 電話： |

| 場 所 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 漏水状況 | 区 分 | □道路（車道・歩道・私道・その他） □宅地内（メータ上流・下流） |
|  | 舗 装 | □アスファルト □コンクリート □砂利 □その他（ ） |
|  | 道 路 | □陥没 □隆起 □割裂 □損傷なし □その他（ ） |
|  | 漏 水 | □漏水中 □漏水痕 □修理済み □その他（ ） |
|  | 漏水量 | □地上流出（大 中 小） □地下流出（大 中 小） |
| 漏水確認 | 残 塩 | □あり（ ｍｇ/ℓ） □なし |
| 漏水管路 | □導水管 □送水管 □ 配水管（配水本管・配水支管） □給水管（メーター上流） □給水管（メーター下流） □不明 |  |
| 修 理 | 必要性 | □あり □なし □経過観察 |
|  | 緊急性 | □高い □通常 □低い □その他（ ） |
| 備 考 | - 修理者に対して指示がある場合は具体的に記入してください。 |  |